## .....
Plavecký bazén Příbram - SOZ
|  | měrné jednotky |  | cena měrné jednotky |  |  |  | hmotnost
|  | druh | počet | dodávka | montáž | celkem dod. | celkem montáž | (t) | chl. celkem
Samočinný odvod tepla a kouře
1.1. | Ventilátor SOZ-SOZ-V-01, Vo,i=6,40mᶟ/s = 23040mᶟ/h | ks | 1
dP stat =600Pa - požární odolnost 300°C/60min. Ø 800mm
250kg, Pi=9,0kW, 17/102A (provoz/start), 400V
1.2. | Kouřotěsná klapka SOZ-SOZ-K-01, 1250x350mm, | ks | 1
servo 230V,požární odolnost E 300 single
| Dodávka ventilátor a kouřotěsná klapka | kpl | 1
1.3. | Vyústka 425 x 225 | ks | 24
1.4. | Mřížka stěnová 300x300 situovaná u podlahy volná | ks | 3
plocha 65%
1.5. | Mřížka stěnová 1000x300 situovaná u podlahy volná | ks | 6
plocha 65%
1.6. | Mřížka stěnová 1250x300 situovaná u podlahy volná | ks | 1
plocha 65%
1.7. | Mřížka stěnová 1400x300 situovaná u podlahy volná | ks | 1
plocha 65%
1.8. | Mřížka stěnová 2500x300 situovaná u podlahy volná | ks | 1
plocha 65%
1.9. | Mřížka stěnová 3750x300 situovaná u podlahy volná | ks | 1
plocha 65%
1.10. | Mřížka stěnová 400x250 situovaná pod stropem volná | ks | 1
plocha 90%, s pletivem s oky min, 50x50mm
Vzduchotechnické potrubí sk. II, pozinkované tloušťka plechu 1,5mm
1.11. | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28m² | m | 40
| DTTO montáž | m | 40
1.12. | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,28 do 0,5m² | m | 11
| DTTO montáž | m | 11
1.13. | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,5 do 0,79m² | m | 5.5
| DTTO montáž | m | 5.5
1.14. | Koncový kus 800x800 -1000/45° s pletivem proti ptactvu | ks | 1
1.15. | Těsnící a spojovací materiál | kg | 5
1.16. | Profilový materiál na závěsy a konstrukce | kg | 100
1.17. | Úložný systém | ks | 25
Samočinný odvod tepla a kouře
Dodávka celkem
| Přesun hmot | % | 3.6
| Dopravné | % | 4
Montáž
Samočinný odvod tepla a kouře - celkem
| Uvedení do provozu | h | 20